## VRF
Rbr | Opis stavke | Mjera | Količina | Jed.cijena | Ukupno
SUSTAV HLAĐENJA / GRIJANJA - VRF
1. | Vanjski inverterski VRF sustav u izvedbi toplinske pumpe namjenjen za vanjsku montažu sa zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad. Vanjski dio VRF sustava se sastoji od jednog modula. Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 m uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjskog sustava i unutarnje jedinice iznosi 50 m uz ograničenja prema uputama proizvođača. Uređaj mora biti u skladu s važećim Europskim normama koje se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja i certificiran od strane nezavisnog certifikacijskog tijela Eurovent Certita Certification ili jednakovrijednog certifikacijskog programa. Uređaj ima sljedeće tehničke karakteristike:
Kapacitet hlađenja (tv = 35 °C, tp = 27 °C, 50% r.v.)
- Qh ≥ 28,0 kW (dopušteno odstupanje -3%)
- apsorbirana snaga ≤ 9,62 kW (dopušteno odstupanje +5%)
- EER ≥ 2,91 (dopušteno odstupanje -3%)
- SEER ≥ 6,9 (dopušteno odstupanje -3%)
- sezonska energetska učinkovitost hlađenja prostora: ŋs,c ≥ 273,0% (dopušteno odstupanje -3%)
Kapacitet grijanja (tv = 7 °C, tp = 20 °C, 50% r.v.)
- Qgr ≥ 31,5 kW (dopušteno odstupanje -3%)
- apsorbirana snaga ≤ 8,49 kW (dopušteno odstupanje +5%)
- COP ≥ 3,71 (dopušteno odstupanje -3%)
- SCOP ≥ 4,39 (dopušteno odstupanje -3%)
- sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora: ŋs,h ≥ 172,6% (dopušteno odstupanje -3%)
- napajanje: 3 Ph / 380 - 400 - 415 V / 50 Hz
Standardno područje rada:
- hlađenje: - 5 °C do +52 °C vanjske temperature DB
- grijanje: - 20 °C do +15,5 °C vanjske temperature WB
- dimenzije uređaja: V × Š × D (mm) ≤ 1858 × 920 × 740 (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa uređaja ≤ 213 kg (dopušteno odstupanje + 20%)
- protok zraka: 11 100 m3/h
- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od uređaja (Hl./Gr.) ≤ 60 / 61 dB(A) (dopušteno odstupanje +5%)
- razina zvučne snage (Hl./Gr.) ≤ 78 / 80 dB(A) (dopušteno odstupanje +5%)
- rashladni medij: R410A
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 2 |  | 0
2. | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, ima mogućnost 5 položaja krilaca od kojih jedan omogućava horizontalni ispuh zraka, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 3,6 kW (dopušteno odstupanje -3%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 4,0 kW (dopušteno odstupanje -3%)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1m od jedinice ≤ 24 - 31 - 37 - 41 dB(A) (dopušteno odstupanje na max. brzini +3%)
- količina zraka: V = 4,3 - 5,4 - 6,9 - 8,4 m3/min (dopušteno odstupanje ± 10%)
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D ≤ 299 × 773 × 237 (dopušteno odstupanje + 15%)
- masa jedinice ≤ 11 kg (dopušteno odstupanje + 15%)
uključivo:
- filter zraka
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 17 |  | 0
3. | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom ukrasnom maskom predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata, ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, slijedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 3,6 kW (dopušteno odstupanje -3%)
- učinak grijanja: Qg ≥ 4,0 kW (dopušteno odstupanje -3%)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5m od jedinice ≤ 26 - 30 - 34 dB(A) (dopušteno odstupanje na max. brzini +3%)
- količina zraka: V = 7 - 8 - 9,5 m3/min (dopušteno odstupanje ± 10%)
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D ≤ 245 (10) × 570 (625) × 570 (625) (dopušteno odstupanje + 10%)
- masa jedinice (maske) ≤ 15 (3) kg (dopušteno odstupanje + 10%)
uključivo:
- filter zraka
- crpka kondenzata
- ukrasni panel
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 3 |  | 0
4. | Bežični daljinski upravljač VRF sustava sa funkcijama uključivanja/isključivanja jedinica, odabira režima rada, postavke temperature, podešavanja smjera i brzine istrujavanja, dnevnog tajmera te prijavljivanja greške.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 17 |  | 0
5. | Mikroprocesorski centralni upravljač sa LCD zaslonom u boji osjetljivim na dodir i pozadinskim osvjetljenjem, pripadnim ožičenjem, sljedećih tehničkih značajki:
- moguć nadzor i upravljanje do 200 unutarnjih jedinica
- uključivanje / isključivanje pojedinih jedinica
- promjena režima rada
- promjena brzine i smjera istrujavanja
- postavljanje temperature
- nadzor nad parametrima rada unutarnjih jedinica
- dojava grešaka
- omogućuje nadziranje i upravljanje putem web browser-a na PC računalu koje je spojeno putem mreže (LAN ili telefonska linija)...
- integriran XML protokol, za komunikaciju sa sustavom BMS
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izoliranih izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice. Kapacitet do 20kW.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 8 |  | 0
7. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izoliranih izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice. Kapacitet od 20kW do 40kW.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izoliranih izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice. Kapacitet od 40kW do 65kW.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 7 |  | 0
9. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izoliranih izolacijom otpornom na difuziju vodene pare, za spoj dva modula vanjskih jedinica. Kapacitet od 45kW do 80kW.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem bijele polietilenske folije, slijedećih dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m |  |  | 0
| 3/8" (Φ9,52) | m |  |  | 0
| 1/2" (Φ12,7) | m |  |  | 0
| 5/8" (Φ15,88) | m |  |  | 0
| 3/4" (Φ19,05) | m |  |  | 0
11. | Dobava i montaža bakrene deoksidirane bakrene cijevi u šipci, za
razvod radnog medija R410A,
sa pripadajućim fazonskim komadima, slijedećih dimenzija:
| Φ22×1 | m |  |  | 0
| Φ28×1 | m |  |  | 0
12. | Dobava i montaža izolacija cjevovoda parne faze razvoda radnog medija, zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 19 mm tip "Armaflex AC" s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, dimenzija:
| Φ22 | m |  |  | 0
| Φ28 | m |  |  | 0
13. | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC NO 32 | m |  |  | 0
14. | Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A | kg |  |  | 0
15. | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu cjevovoda radnog medija i cjevovoda kondenzata | kpl |  |  | 0
16. | Transport opreme i materijala do gradilišta, te povrat opreme i ostatka materijala sa gradilišta. Uklučeno vertikalno dizanje vanjskih jedinica na predviđenu poziciju. | kpl |  |  | 0
17. | Montaža specificirane opreme grijanja/hlađenja do pogonske gotovosti | kpl |  |  | 0
18. | Tlačna proba cjevovoda ispitnim tlakom 40 bar u trajanju 24 sata | kpl |  |  | 0
19. | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije
rada klimatizacijskog sustava, postizanje idealnih radnih parametara,
uključivo električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog
sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem
| (stavkom nisu obuhvaćeni putni troškovi). | kpl |  |  | 0
REKAPITULACIJA - SUSTAV HLAĐENJA / GRIJANJA
| UKUPNO U KUNAMA (BEZ PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO ZA PLATITI: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Troškovnikom nisu obuhvaćeni građevinski radovi kao što su izrada i zatvaranje šliceva za postavljanje instalacije razvoda radnog medija i odvoda kondenzata, oblaganje vanjskog vidljivog dijela cijevnog razvoda radnog medija i odvoda kondenzata, interijersko maskiranje, žbukanje, bojanje i sl., osim izrade proboja do promjera Ø50mm za postavljanje instalacije radnog medija.
Troškovnikom nije obuhvaćeno završno spajanje cijevi odvoda kondenzata na oborinsku ili kanalizacijsku mrežu (predmet vodoinstalaterskih radova).