## OPĆI UVJETI
Prilog 1. | Troškovnik / tehnička specifikacija
RADOVI REKONSTRUKCIJE I ZAMJENE DIJELA POSTOJEĆEG SUSTAVA HLAĐENJA NA I KATU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
OPĆI UVJETI
Cijena za sve stavke troškovnika uključuje dobavu, transport i montažu sa svim spojnim materijalom i priborom, radom, horizontalnim i vertikalnim transportom u i na građevini, potrebnim za izvođenje radova do potpune funkcionalnosti instalacije, pregled i ispitivanje svih instalacija i opreme i izradu potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i ispitivanjima od strane ovlaštene osobe, puštanje sustava u rad, primopredaja sustava, izrada dokumentacije izvedenog stanja i uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku, te grubo i fino čišćenje prostora tijekom izvođenja i nakon izvedenih radova.
Demontažne radove potrebno je izvoditi pažljivo, kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja kako opreme koja se demontira tako i drugih dijelova građevine.
Sva demontirana oprema i ostali otpad nastao demontažnim radovima zbrinjava se sukladno važečim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Transportne troškove utovara na kamion i odvoz demontirane opreme izvan lokacije građevine te njeno propisno zbrinjavanje na odlagalište otpada snosi Izvođač radova.
Prije dostave ponude preporuča se Ponuđaču radova detaljno sagledavanje postojećeg stanja na samoj građevini, radi realne procjene opsega posla.
U ponudu treba ukalkulirati dopremu i uporabu vlastitih radnih ljestvi, skela, dizalica i ostale opreme te alata potrebnih za izvođenje radova u i na građevini.
Ponuđač radova je dužan ponuditi sve stavke troškovnika.
Količine materijala potrebnih za izvođenje radova su predviđene i temelje se na procjeni Naručitelja.
Ponuđač radova je dužan kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti sa traženom kompletnom funkcijom instalacije uvažavajući tražene parametre rada instalacije. Eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuće troškove snosi Ponuđač radova.
Za ispravnost izvedenih radova Izvođač radova garantira tri godine računajući od dana primopredaje potpuno ispravne instalacije Investitoru. Svi kvarovi i oštećenja koji se u tom periodu pojave zbog primjene loših materijala ili nekvalitetne izvedbe, Izvođač radova dužan je otkloniti u svom trošku.

## TROŠKOVNIK
Rbr | Opis stavke | Mjera | Količina | Jed.cijena | Ukupno
VRF
1. | Vanjski inverterski VRF sustav u izvedbi toplinske pumpe namjenjen za vanjsku montažu sa zrakom hlađenim kondenzatorom, DC inverter ventilatorima i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad. Vanjski dio VRF sustava se sastoji od jednog modula. Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 m uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjskog sustava i unutarnje jedinice iznosi 50 m uz ograničenja prema uputama proizvođača. Uređaj mora biti u skladu s važećim Europskim normama koje se primjenjuju za ovakvu vrstu uređaja i certificiran od strane nezavisnog certifikacijskog tijela Eurovent Certita Certification ili jednakovrijednog certifikacijskog programa. Uređaj ima sljedeće tehničke karakteristike:
Kapacitet hlađenja (tv = 35 °C, tp = 27 °C, 50% r.v.)
- Qh ≥ 28,0 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- apsorbirana snaga ≤ 9,62 kW (dopušteno odstupanje +5%)
- EER ≥ 2,91 (dopušteno odstupanje -3 %)
- SEER ≥ 6,9 (dopušteno odstupanje -3 %)
- sezonska energetska učinkovitost hlađenja prostora: ŋs,c ≥ 273,0% (dopušteno odstupanje -3 %)
Kapacitet grijanja (tv = 7 °C, tp = 20 °C, 50% r.v.)
- Qgr ≥ 31,5 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- apsorbirana snaga ≤ 8,49 kW (dopušteno odstupanje +5 %)
- COP ≥ 3,71 (dopušteno odstupanje -3 %)
- SCOP ≥ 4,39 (dopušteno odstupanje -3 %)
- sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora: ŋs,h ≥ 172,6% (dopušteno odstupanje -3 %)
- napajanje: 3 Ph / 380 - 400 - 415 V / 50 Hz
Standardno područje rada:
- hlađenje: - 5 °C do +52 °C vanjske temperature DB
- grijanje: - 20 °C do +15,5 °C vanjske temperature WB
- dimenzije uređaja V × Š × D (mm) ≤ 1858 × 920 × 740 (dopušteno odstupanje +10 %)
- masa uređaja ≤ 213 kg (dopušteno odstupanje +20 %)
- protok zraka: 11 100 m3/h
- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1 m od uređaja (Hl./Gr.) ≤ 60 / 61 dB(A) (dopušteno odstupanje +5 %)
- razina zvučne snage (Hl./Gr.): 78 / 80 dB(A)
- rashladni medij: R410A
Proizvod:
| Tip: | kom | 2 |  | 0
2. | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, ima mogućnost 5 položaja krilaca od kojih jedan omogućava horizontalni ispuh zraka, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 2,2 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- učinak grijanja: Qg ≥ 2,5 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga (Hl./Gr.): 0,02 / 0,01 kW
`- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1m od jedinice ≤ 22 - 26 - 29 - 31 dB(A) (dopušteno odstupanje na max.brzini +3 %)
- količina zraka: V = 4,0 - 4,4 - 4,9 - 5,4 m3/min (dopušteno odstupanje +/-10 %)
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D ≤ 299 × 773 × 237 (dopušteno odstupanje +15 %)
- masa jedinice ≤11 kg (dopušteno odstupanje +15 %)
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
Proizvod:
| Tip: | kom | 5 |  | 0
3. | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, ima mogućnost 5 položaja krilaca od kojih jedan omogućava horizontalni ispuh zraka, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 2,8 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- učinak grijanja: Qg ≥ 3,2 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga (Hl./Gr.): 0,03 / 0,02 kW
`- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1m od jedinice ≤ 22 - 27 - 31 - 35 dB(A) (dopušteno odstupanje na max.brzini +3 %)
- količina zraka: V = 4,0 - 4,6 - 5,4 - 6,7 m3/min (dopušteno odstupanje +/-10 %)
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D ≤ 299 × 773 × 237 (dopušteno odstupanje +15 %)
- masa jedinice ≤11 kg (dopušteno odstupanje +15 %)
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
Proizvod:
| Tip: | kom | 7 |  | 0
4. | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, ima mogućnost 5 položaja krilaca od kojih jedan omogućava horizontalni ispuh zraka, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 3,6 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- učinak grijanja: Qg ≥ 4,0 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga (Hl./Gr.): 0,04 / 0,03 kW
- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1m od jedinice: 24 - 31 - 37 - 41 dB(A) (dopušteno odstupanje na max.brzini +3%)
- količina zraka: V = 4,3 - 5,4 - 6,9 - 8,4 m3/min (dopušteno odstupanje +/-10 %)
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D ≤ 299 × 773 × 237 (dopušteno odstupanje +15 %)
- masa jedinice ≤11 kg (dopušteno odstupanje +15 %)
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
Proizvod:
| Tip: | kom | 3 |  | 0
5. | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, ima mogućnost 5 položaja krilaca od kojih jedan omogućava horizontalni ispuh zraka, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 5,6 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- učinak grijanja: Qg ≥ 6,3 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga (Hl./Gr.): 0,05/0,04kW
`- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1m od jedinice ≤ 31 - 36 - 41 - 46 dB(A) (dopušteno odstupanje na max.brzini + 3 %)
- količina zraka: V = 6,8 - 8,3 - 10,2 -12,4 m3/min (dopušteno odstupanje +/-10 %)
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 299 × 898 × 237 (dopušteno odstupanje +/-15 %)
- masa jedinice ≤13 kg (dopušteno odstupanje +15 %)
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
Proizvod:
| Tip: | kom | 1 |  | 0
6. | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 7,1 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- učinak grijanja: Qg ≥ 8,0 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga (Hl./Gr.): 0,05 / 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1m od jednice ≤ 39 - 45 dB(A) (dopušteno odstupanje na max.brzini +3%)
- količina zraka: V = 16 - 20 m3/min (dopušteno odstupanje +/-10 %)
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 365 × 1170 × 295 (dopušteno odstupanje +/-15 %)
- masa jedinice ≤ 21 kg (dopušteno odstupanje +15 %)
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
Proizvod:
| Tip: | kom | 1 |  | 0
7. | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata, ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, slijedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh ≥ 2,8 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- učinak grijanja: Qg ≥ 3,2 kW (dopušteno odstupanje -3 %)
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga (Hl./Gr.): 0,02 / 0,02 kW
- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,5m od jedinice ≤ 26 - 30 - 34 dB(A) (dopušteno odstupanje na max.brzini +3%)
- količina zraka: V = 7 - 8 - 9,5 m3/min (dopušteno odstupanje +/-10 %)
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 245 (10) × 570 (625) × 570 (625) (dopušteno odstupanje +/-15 %)
- masa jedinice ≤ 15 (3) kg (dopušteno odstupanje +15 %)
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod:
| Tip: | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava ukrasnog panela za kazetne klima jedinice sa bežičnim IC upravljačem.
Dimenzije: 10/625/625 mm
Proizvod:
| Tip: | kom | 3 |  | 0
9. | Bežični daljinski upravljač VRF sustava sa funkcijama uključivanja/isključivanja jedinica, odabira režima rada, postavke temperature, podešavanja smjera i brzine istrujavanja, dnevnog tajmera te prijavljivanja greške.
Proizvod:
| Tip: | kom | 20 |  | 0
10. | Bakreni prelazni fazonski komadi za ogranke vodova
rashladnog medija ( tekući + parni ), izolirani NEOPREN
izolacijom otpornom na difuziju vodene pare,
kao proizvod
| Tip: | kom | 8 |  | 0
| Tip: | kom | 10 |  | 0
| Tip: | kom | 12 |  | 0
| Tip: | kom | 10 |  | 0
11. | Račva za povezivanje VRF vanjske jedinice | kom | 10 |  | 0
12. | Račva za povezivanje unutarnjih jedinica VRF | kom | 8 |  | 0
13. | Račva velika za VRF | kom | 12 |  | 0
14. | Račva mala za VRF | kom | 12 |  | 0
15. | Mikroprocesorski centralni upravljač sa LCD zaslonom u boji osjetljivim na dodir i pozadinskim osvjetljenjem, pripadajućim ožičenjem, sljedećih tehničkih značajki: moguć nadzor i upravljanje do 200 unutarnjih jedinica, uključivanje/isključivanje pojedinih jedinica, promjena režima rada, promjena brzine i smjera strujanja, postavljanje temperature, nadzor nad parametrima rada unutarnjih jedinica, dojava grešaka, omogućuje nadziranje i upravljanje putem web browser-a na PC računalu koje je spojeno putem mreže | kom | 1 |  | 0
16. | Dorada VRV instalacije za ugradnju 2 dodatne unutarnje jedinice | kom | 2 |  | 0
17. | Zbrinjavanje demontiranih unutarnjih jedinica | kom | 18 |  | 0
18. | Zbrinjavanje demontiranih vanjskih jedinica | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izoliranih izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice. Kapacitet do 20kW.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 8 |  | 0
20. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izoliranih izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice. Kapacitet od 20kW do 40kW.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 4 |  | 0
21. | Dobava komplet bakrenih prelaznih fazonskih razdjelnika za tekuću i plinsku fazu rashladnog medija izoliranih izolacijom otpornom na difuziju vodene pare debljine 6 mm i koeficijentom m=10000, za spoj unutarnjih i vanjske jedinice. Kapacitet od 40kW do 65kW.
Ponuđeni proizvod:
| Ponuđeni tip: | kom | 1 |  | 0
22. | Dobava i montaža predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem bijele polietilenske folije, slijedećih dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m | 50 |  | 0
| 3/8" (Φ9,52) | m | 50 |  | 0
| 1/2" (Φ12,7) | m | 25 |  | 0
| 5/8" (Φ15,88) | m | 25 |  | 0
| 3/4" (Φ19,05) | m | 25 |  | 0
23. | Dobava i montaža bakrene deoksidirane bakrene cijevi u šipci, za
sa pripadajućim fazonskim komadima, slijedećih dimenzija:
| Φ22×1 | m | 4 |  | 0
| Φ28×1 | m | 15 |  | 0
24. | Dobava i montaža izolacija cjevovoda parne faze razvoda radnog medija, zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 19 mm tip "Armaflex AC" s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, dimenzija:
| Φ22 | m | 40 |  | 0
| Φ28 | m | 50 |  | 0
25. | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC NO 32 | m | 40 |  | 0
26. | Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A | kg | 18 |  | 0
27. | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu cjevovoda radnog medija i cjevovoda kondenzata | kpl | 1 |  | 0
28. | Transport opreme i materijala do gradilišta, te povrat opreme i ostatka materijala sa gradilišta. Uklučeno vertikalno dizanje vanjskih jedinica na predviđenu poziciju. | kpl | 1 |  | 0
29. | Montaža specificirane opreme grijanja/hlađenja do pogonske gotovosti | kpl | 1 |  | 0
30. | Tlačna proba cjevovoda ispitnim tlakom 40 bar u trajanju 24 sata | kpl | 1 |  | 0
31. | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije
rada klimatizacijskog sustava, postizanje idealnih radnih parametara,
uključivo električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog
sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem
| (stavkom nisu obuhvaćeni putni troškovi). | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA - SUSTAV HLAĐENJA / GRIJANJA
| UKUPNO U EURO (BEZ PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO ZA PLATITI: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Troškovnikom nisu obuhvaćeni građevinski radovi kao što su izrada i zatvaranje šliceva za postavljanje instalacije razvoda radnog medija i odvoda kondenzata, oblaganje vanjskog vidljivog dijela cijevnog razvoda radnog medija i odvoda kondenzata, interijersko maskiranje, žbukanje, bojanje. Proboj rupa, demontaža vanjskih i unutarnjih jedinica klima uređaja, otvaranje knauf stropova i demontaža freonske instalacije, demontaža za pristup freonskom cjevovodu, montaža knauf ploča, odvoz šute.
Troškovnikom nije obuhvaćeno završno spajanje cijevi odvoda kondenzata na oborinsku ili kanalizacijsku mrežu.